JYWQ自动搅匀排污泵补充说明

一、特点

JYWQ系列自动搅匀排污泵是在普通型排污泵的基础上采用自动搅拌装置，该装置随电机轴旋转，产生极强的搅拌力，将污水池内的沉积物搅拌成悬浮物，吸入泵内排出，提高了泵的防堵、排污能力，一次性完成了排水、清污、除淤，节约了运行成本，是具有明显的先进性和实用性的环保产品。

二、用途

● 人防系统工程排水；

● 农村沼气地、粪池、畜牧业废水排放；

● 医院、宾馆、饭店污水排放；

● 城市、乡镇污水处理厂排水；

● 厂矿、企业严重污染水的排放；

● 市政工程、建筑工地泥水排放。

三、使用条件：

流量范围：10-600m3/h

扬程范围：7-40m

配套功率范围：0.75-30kW

出水口径范围：40-300mm

搅拌范围：1200-3000mm

介质温度：＜60℃

介质重度：1-1.3kg/dm3

PH值范围：4-9

四、型号意义：

50 JY WQ 25 - 32 - 1600 - 5.5

电机功率（kW）

搅拌直径范围

额定扬程（m）

额定流量（m3/h）

潜污泵

自动搅匀

排出口径

五、技术参数：

| 序 号 | 型 号 | 排出 口径 (mm) | 额定 流量 (m3/h) | 额定 扬程 (m) | 搅拌 直径 (mm) | 转速 (r/min) | 功率 (kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50JYWQ10-10-1200-0.75 | 50 | 10 | 10 | 1200 | 2860 | 0.75 |
| 2 | 50JYWQ12-15-1200-1.5 | 50 | 12 | 15 | 1200 | 2860 | 1.5 |
| 3 | 50JYWQ20-7-1200-1.1 | 50 | 20 | 7 | 1200 | 2860 | 1.1 |
| 4 | 50JYWQ10-10-1200-1.1 | 50 | 10 | 10 | 1200 | 2860 | 1.1 |
| 5 | 50JYWQ15-15-1200-2.2 | 50 | 15 | 15 | 1200 | 2860 | 2.2 |
| 6 | 50JYWQ25-10-1200-2.2 | 50 | 25 | 10 | 1200 | 2860 | 2.2 |
| 7 | 50JYWQ15-20-1200-2.2 | 50 | 15 | 20 | 1200 | 2860 | 2.2 |
| 8 | 50JYWQ20-15-1200-2.2 | 50 | 20 | 15 | 1200 | 2860 | 2.2 |
| 9 | 80JYWQ40-9-1200-2.2 | 80 | 40 | 9 | 1200 | 2860 | 2.2 |
| 10 | 50JYWQ42-9-1200-3 | 50 | 42 | 9 | 1200 | 2860 | 3 |
| 11 | 50JYWQ17-25-1200-3 | 50 | 17 | 25 | 1200 | 2860 | 3 |
| 12 | 50JYWQ25-22-1200-4 | 50 | 25 | 22 | 1200 | 2860 | 4 |
| 13 | 50JYWQ40-15-1400-4 | 50 | 40 | 15 | 1400 | 2860 | 4 |
| 14 | 50JYWQ60-13-1600-4 | 50 | 60 | 13 | 1600 | 2860 | 4 |

续表

| 序 号 | 型 号 | 排出 口径 (mm) | 额定 流量 (m3/h) | 额定 扬程 (m) | 搅拌 直径 (mm) | 转速 (r/min) | 功率 (kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 50JYWQ25-32-1600-5.5 | 50 | 25 | 32 | 1600 | 2860 | 5.5 |
| 16 | 50JYWQ40-30-1600-7.5 | 50 | 40 | 30 | 1600 | 2860 | 7.5 |
| 17 | 65JYWQ25-15-1400-3 | 65 | 25 | 15 | 1400 | 2860 | 3 |
| 18 | 65JYWQ37-13-1400-3 | 65 | 67 | 13 | 1400 | 2860 | 3 |
| 19 | 65JYWQ25-28-1400-4 | 65 | 25 | 28 | 1400 | 2860 | 4 |
| 20 | 80JYWQ40-7-1600-2.2 | 80 | 40 | 7 | 1600 | 2860 | 2.2 |
| 21 | 80JYWQ29-8-1600-2.2 | 80 | 29 | 8 | 1600 | 2860 | 2.2 |
| 22 | 80JYWQ43-13-1600-4 | 80 | 43 | 13 | 1600 | 2860 | 4 |
| 23 | 80JYWQ50-10-1600-3 | 80 | 50 | 10 | 1600 | 2860 | 3 |
| 24 | 80JYWQ40-15-1600-4 | 80 | 40 | 15 | 1600 | 2860 | 4 |
| 25 | 80JYWQ60-13-1600-4 | 80 | 60 | 13 | 1600 | 2860 | 4 |
| 26 | 80JYWQ35-25-1600-5.5 | 80 | 35 | 25 | 1600 | 2860 | 5.5 |
| 27 | 80JYWQ50-25-1600-7.5 | 80 | 50 | 25 | 1600 | 2860 | 7.5 |
| 28 | 80JYWQ50-30-1600-7.5 | 80 | 50 | 30 | 1600 | 2860 | 7.5 |
| 29 | 100JYWQ80-9-2000-4 | 100 | 80 | 9 | 2000 | 2860 | 4 |
| 30 | 100JYWQ110-10-2000-5.5 | 100 | 110 | 10 | 2000 | 2860 | 5.5 |
| 31 | 100JYWQ70-15-2000-5.5 | 100 | 70 | 15 | 2000 | 2860 | 5.5 |
| 32 | 100JYWQ100-15-2000-7.5 | 100 | 100 | 15 | 2000 | 2860 | 7.5 |
| 33 | 100JYWQ80-20-200-7.5 | 100 | 80 | 20 | 2000 | 2860 | 7.5 |
| 34 | 100JYWQ50-35-2000-11 | 100 | 50 | 35 | 2000 | 2860 | 11 |
| 35 | 100JYWQ70-22-2000-7.5 | 100 | 70 | 22 | 2000 | 2860 | 7.5 |
| 36 | 100JYWQ100-22-2000-15 | 100 | 100 | 22 | 2000 | 2860 | 15 |
| 37 | 100JYWQ80-30-2000-15 | 100 | 80 | 30 | 2000 | 2860 | 15 |

续表

| 序 号 | 型 号 | 排出 口径 (mm) | 额定 流量 (m3/h) | 额定 扬程 (m) | 搅拌 直径 (mm) | 转速 (r/min) | 功率 (kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | 150JYWQ150-10-2000-7.5 | 150 | 150 | 10 | 2000 | 1450 | 7.5 |
| 39 | 150JYWQ210-7-2500-7.5 | 150 | 210 | 7 | 2500 | 1450 | 7.5 |
| 40 | 150JYWQ250-6-2500-7.5 | 150 | 250 | 6 | 2500 | 1450 | 7.5 |
| 41 | 150JYWQ150-15-2500-11 | 150 | 150 | 15 | 2500 | 1450 | 11 |
| 42 | 150JYWQ200-10-2500-15 | 150 | 200 | 10 | 2500 | 1450 | 15 |
| 43 | 150JYWQ65-40-3200-18.5 | 150 | 65 | 40 | 3200 | 2860 | 18.5 |
| 44 | 150JYWQ180-22-2600-18.5 | 150 | 180 | 22 | 2600 | 1450 | 18.5 |
| 45 | 150JYWQ150-26-2600-18.5 | 150 | 150 | 26 | 2600 | 1450 | 18.5 |
| 46 | 150JYWQ110-30-2600-18.5 | 150 | 110 | 30 | 2600 | 1450 | 18.5 |
| 47 | 150JYWQ300-15-2600-22 | 150 | 300 | 15 | 2600 | 1450 | 22 |
| 48 | 150JYWQ130-30-2600-22 | 150 | 130 | 30 | 2600 | 1450 | 22 |
| 49 | 150JYWQ100-40-3000-30 | 150 | 100 | 40 | 3000 | 1450 | 30 |
| 50 | 200JYWQ300-7-3000-30 | 200 | 300 | 7 | 3000 | 1450 | 30 |
| 51 | 200JYWQ250-11-3000-15 | 200 | 250 | 11 | 3000 | 1450 | 15 |
| 52 | 200JYWQ300-10-300-15 | 200 | 300 | 10 | 3000 | 1450 | 15 |
| 53 | 200JYWQ250-15-3000-18.5 | 200 | 250 | 15 | 3000 | 1450 | 18.5 |
| 54 | 200JYWQ400-10-3000-22 | 200 | 400 | 10 | 3000 | 1450 | 22 |
| 55 | 200JYWQ200-20-3000-18.5 | 200 | 200 | 20 | 3000 | 1450 | 18.5 |
| 56 | 200JYWQ250-22-3000-30 | 200 | 250 | 22 | 3000 | 1450 | 30 |
| 57 | 250JYWQ600-7-3000-22 | 250 | 600 | 7 | 3000 | 1450 | 22 |
| 58 | 250JYWQ600-9-3000-30 | 250 | 600 | 9 | 3000 | 1450 | 30 |

六、结构示意图

| 序号 | 名 称 |
| --- | --- |
| 1 | 电机部分 |
| 2 | 机械密封 |
| 3 | 泵盖 |
| 4 | 叶轮 |
| 5 | 涡壳 |
| 6 | 底座 |
| 7 | 搅拌轮 |
| 8 | 接头 |

七、其余操作规程和使用说明详见大地牌WQ系列污水污物电泵使用说明书。